施工现场临电各项用表

附件1：表1-5至1-11

要求各分公司或项目部应配的测试仪器

1、绝缘摇表(兆欧表)：

主要检测（设备电机相间绝缘、相对地绝缘；电线电缆相间绝缘、相对地绝缘等）。

如：ZC25-3

2、接地摇表(接地电阻表)：

主要检测（工作接地电阻、重复接地电阻、防雷接地电阻等）。

首选钳型接地电阻测试仪ETCR2000型(不用辅助接地棒)或

其它型号接地电阻仪。

如：ZC-8、ZC29B-2等接地电阻表(必须使用辅助接地棒)

施工现场各电箱定期检查记录表                       表1-5

项目名称：                                     检查日期：     年    月    日    （ 星期   ）            天气状况（ 晴、 阴、 雨 ）

| 序号 | 各电箱名称及编号 |  | 检 查 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进出缆线 | 总隔离 | 总短路 | 分隔离 | N线端子 | PE端子 | 接线图 | 分路 标识 | 分路漏电 | 动照插座 | 门锁标识 | 备 注 |
| 总 柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移动箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  | 参检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位填写，施工单位存放。

2、有项打“√”，无项打“×”。

四川省第三建筑工程公司

施工现场临电缆线绝缘测试记录表                       表1-6

项目名称：                               检查日期：     年    月    日    （ 星期    ）             天气状况（ 晴、 阴、 雨 ）

| 序号 | 缆线型号规格及名称 |  | A-B (MΩ) | B-C (MΩ) |  | C-A (MΩ) | A、B、C-N (MΩ) | A、B、C-PE (MΩ) | N-PE (MΩ) | 芯线与绝缘层 (MΩ) | 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  | 仪表型号 |  |  |  | 参检人员 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位填写，施工单位存放。

2、绝缘电阻＞0.5MΩ以上。

3、有数据填教据                                                                                                          四川省第三建筑工程公司

施工现场设备及手持电动工具绝缘电阻记录表             表1-7

项目名称：                               检查日期：     年    月    日    （ 星期    ）              天气状况（ 晴、 阴、 雨 ）

| 序 号 | 检查项目 设备名称型号 |  | 电机 |  |  |  |  | 工具分类 |  |  | 绝缘电阻(MΩ) |  |  |  |  |  | 问题及处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 功率(W) | 相数(相) | 电压(V) |  | 电流(A) | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | AB | BC | CA | ABC N | ABC PE | 结果 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  | 仪表型号 |  |  |  |  | 参检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位填写，施工单位存放。

2、Ⅰ类工具＞2MΩ、Ⅱ类工具＞7MΩ、Ⅲ类工具＞1MΩ。

3、有数据填数据，有项打“√”，无项打“×”。

四川省第三建筑工程公司

施工现场漏电断路器（RCD）测试记录表                  表1-8

项目名称：                                    检查日期：     年    月    日    （ 星期  ）           天气状况（ 晴、 阴、 雨 ）

| 序号 | 检测位置或设备名称 |  | 检测方式 | 额定电流(A) | 漏电动作电流（mA） | 漏电不动作电流（mA） | 动作时间 （s） | 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移动箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器型号 |  |  | 模拟试验 |  | 参检人员 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位填写，施工单位存放。

2、检测方式为手动实验或漏电检测仪测试。

3、模拟试验填写“手动”。

四川省第三建筑工程公司

施工现场接地电阻测试记录表                         表1-9

项目名称：                                 检查日期：     年    月    日    （ 星期    ）         天气状况（ 晴、 阴、 雨 ）

| 序号 | 测试位置或设备名称 |  | 工作接地电阻(Ω) |  | 重复接地电阻(Ω) |  | 防雷接地电阻(Ω) |  | 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范值 | 测试值 | 规范值 | 测试值 | 规范值 | 测试值 |  |  |
| 总 柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移动箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  | 仪器型号 |  |  | 参检人员 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位填写，施工单位存放。

2、工作接地电值≤4Ω、重复接地电阻值≤10Ω、防雷接地电阻值≤30Ω。

3、当防雷接地与重复接地共用同一接地体时，其接地电阻值≤10Ω。

四川省第三建筑工程公司

施工现场电工日常巡视维修记录表                    表1-10

项目名称：                             项目经理审核：                                时间：          年    月    日

| 序 号 | 巡视维修部位名称 | 巡视维修内容 |  |  |  |  | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 故障现象 | 处理结果 | 维修人 | 验收人 | 维修日期 | 晴 阴 雨 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位填写，施工单位存放。

2、此表用于现场电工日常巡视，在巡视维修中应将对漏电保护器的检查填入表内。

3、半月归档并由项目经理审核。

四川省第三建筑工程公司

施工项目临时用电定期检查表           表1-11

项目名称：                                       日期：     年   月   日

| 检查单位 |  | 项目部 |  | 参检人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查分部 |  | 生活区、施工现场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经检查主要存在以下用电隐患： 记录人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施： 制定人： 责任人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查意见： 责任人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 被检负责人 |  |  |  | 分管工长 |  | 现场电工 |  |

注：1、负责人应为项目经理或项目安全工程师；

2、被检负责人为设备单位负责人和后勤负责人；

3、措施制定人应为项目安全工程师或项目机电工长；

4、记录人为项目机电工长或现场维修电工。

四川省第三建筑工程公司